Техническое задание

на выполнение работ по созданию системы контроля и управления доступом.

1. Цель работ.

Система контроля и управления доступом обеспечивает автоматизированный, регламентированный доступ в помещения офиса, на проходных и двух автомобильных проездах. Система предназначена для организации санкционированного прохода персонала, с выдачей персональных идентификационных карт с возможностью хранения базы данных, регистрации событий и учета рабочего времени.

Система СКУД формирует и предоставляет информацию о происходящих в системе событиях в графическом и текстовом виде, посредством программного обеспечения на сервере системы. Дополнительно, в графическом и текстовом виде информация предоставляется на Автоматизированное Рабочее Место (АРМ).

2. Требования к системе.

Состав и назначение системообразующего оборудования

В качестве системообразующего оборудования используется оборудование торговой марки Parsec (Россия):

- ПК–Интерфейс NI-A01-USB, - ПК интерфейс, служит для подключения контроллера к USB  порту компьютера;

- Ethernet–шлюз CNC-02-IP.M позволяет объединять территориально удаленные сегменты системы по сети Ethernet

- Модуль NI-TW служит для сопряжения сетевых контроллеров серии NC со считывателями сторонних производителей;

- Модуль UIM-01 служит для сопряжения сетевых контроллеров серии NC с турникетами;

- Модуль ЕС-01 служит для организации сложных алгоритмов управления точками прохода

- контроллеры управления доступом (КД) NС-2000-DIP, NС-2000-IP, NC-1000, NС-100К-IP, NC-5000 предназначены для управления одной точкой доступа путем считывания кодов предъявляемых идентификаторов (бесконтактных карт доступа), проверки прав доступа и замыкания (размыкания) контактов реле, управляющих запорными устройствами (замками), приема и передачи извещений по интерфейсу RS-485 или Ethernet;

- Сервер"Parsec"/АРМ "Parsec";

- Коммутатор Cisco Catalyst, 24 порта.

Состав и назначение линейного оборудования

В состав оборудования линейной части СКУД входят:

- извещатель охранный магнитоконтактный врезной ИО-102-5 служит для получения информации о состоянии двери (несанкционированное открывание и/или удержание;

- замок электромагнитный Алеко AL-150-12/24, предназначенный для запирания дверей входа/выхода помещений;

- дверной доводчик, для дверей весом до 100 кг DORMA TS-72;

- считыватели PR-G07, NR-A07, PR-ЕН08, PR-EH03, NR-EH03, NR-EH05, NR-EH09, NR-EH16,  предназначены для считывания кода идентификационных карточек со стандартом EM Marin (а так же активных меток PR-G07) и передачи его на контроллеры СКУД;

- считыватель MA 120 предназначен для считывания, биометрических данных (отпечатка пальца) и передачи данных на контроллер СКУД;

- турникеты фирм Ома, Perco, Praktika и Ростов-Дон;

- шлагбаумы фирм Nice и Came;

- механический замок Aperio с электронным управлением и встроенным считывателем бесконтактных идентификационных карт, связываемый с хабом по радиоканалу;

- картоприемник Гоблин.

принцип работы системы

В качестве главной приемно-контрольной аппаратуры системы контроля и управления доступом используется сервер СКУД (Сервер "ParsecNet"), подключенный к сети Ethernet. Сервер ведет постоянный опрос устройств, подключенных по локальной сети Ethernet, получает информацию о состоянии шлейфов дверей, запроса проверки кодов доступа и выдает команды в соответствии с заданным алгоритмом. Для разграничения доступа на вход/выход в помещения рядом с дверью устанавливаются proximity считыватели для работы с бесконтактными картами доступа Em-marine, использующиеся в качестве средств электронных пропусков. Для оперативного оформления пропусков к (АРМ "ParsecNet") подключается считыватель  PR-EH08.

Система контроля и управления доступом имеет в своем составе кнопки аварийного выхода, которые необходимы в критических ситуациях (пожар, срочная эвакуация). Данные кнопки аварийного выхода подключаются к контроллеру системы СКУД таким образом, что даже если пропадает связь с сервером системы СКУД, люди смогу покинуть помещение защищенное системой доступа.

4 СОСТАВ ПО:

- стандартная версия программного обеспечения с возможностью поддержки неограниченного числа точек прохода;

- модуль дополнительной рабочей станции для системы;

- модуль учета рабочего времени с генератором отчетов;

- модуль подготовки, ведения базы данных и печати пластиковых карт;

- модуль автоматического ввода документов со сканера и их распознавание с целью автоматизации оформления заявок на пропуска.

- Функции системы

СКУД обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- задание регламента функционирования системы в соответствии с требованиями администратора и установленными режимами;

- возможность разграничения прав пользователей с помощью личного персонального кода;

- выдачу сигналов “тревога” на пост дежурного;

- предоставление информации на пост дежурного о состоянии каждой двери помещений;

- контроль шлейфа двери на короткое замыкание, обрыв, “норма” извещателя, “тревога” извещателя;

- подтверждение приема сигнала “тревога” с соответствующей индикацией на АРМ оперативного дежурного;

- ведение, просмотр и печать протоколов оперативной информации;

- обнаружение несанкционированного проникновения  людей в помещения объекта, при взломе двери;

- оперативную подготовку и выдачу бесконтактных карт-пропусков;

- учет рабочего времени сотрудников;

- автоматическое и ручное управление контролерами доступа;

- разблокирование в ручном режиме точки доступа при экстренной эвакуации (с АРМа оперативного дежурного).

Размещение оборудования системы СКУД

Оборудование системы СКУД размещается с учетом требований нормативных документов и эргономики использования:

- Сетевой шлюз CNC-02-IP.M и преобразователь интерфейсов NI-A01-USB устанавливаются на стене;

- Контроллер управления доступом (КД) NС-2000-IP, NC-1000, NС-100К-IP, NC-5000 устанавливаются на стене в запотолочном пространстве в защищаемых помещениях, согласно планировкам;

- Контроллер управления доступом (КД) NС-2000-DIP устанавливается в шкаф с DIN-рейками на стене в запотолочном пространстве в защищаемых помещениях, согласно планировкам;

- Сервер "ParsecNet" и коммутатор Cisco Catalyst устанавливаются в Серверной (пом.20);

- АРМ "ParsecNet" устанавливается в Отделе кадров (пом.4);

- Турникеты устанавливаются в Зале продаж (пом.1);

- Шлагбаумы устанавливаются в местах въезда на прилегающую территорию.

Система бесперебойного питания

Система контроля и управления доступом является потребителем электроэнергии 1 категории, и ее бесперебойное электропитание предусматривается от двух независимых источников электроснабжения:

При нормальной работе от сети 220В, 50Гц электропитание оборудования системы контроля и управления доступом осуществляется согласно заданию на электропитание,

В случае пропадания сети 220В, 50Гц оборудование системы доступа переходит на работу от встроенной аккумуляторной батареи 12В.

  - Требования к монтажу

Линии интерфейса RS-485 выполняются симметричным кабелем для сбора и передачи данных КАВ 2х2х0,64 и прокладываются согласно планировкам. Прокладка линий 485-го интерфейса должна производиться на расстоянии не менее 500мм от силовых линий питания 220В или других линий, вызывающих значительные электромагнитные помехи.

Кабельные трассы до извещателя охранного магнитоконтактного врезного и кнопки «ВЫХОД» выполняются кабелем КПСВВнг-LS х2х0.5.

Кабельная трасса до считывателей, выполняются кабелем СQR 6х0.22.

Кабельные трассы проложить согласно планировкам по коридорам в кабельных лотках, по помещениям в гофрированных трубах с креплением на клипсы или кабельные стяжки.

Спуски кабеля к считывателям и кнопкам «ВЫХОД» с потолка выполняются в кабельных каналах 32х12,5.

Кабели передачи данных, электропитания уложить таким образом, чтобы не препятствовать возможности извлечения коммутаторов/серверного оборудования и проведения регламентных/аварийных работ.

При выполнении электромонтажных работ руководствоваться СНиП 3.05.06-85, ПУЭ  (7 - е издание), ГОСТ 12.1.004-76 и правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

Индивидуальные испытания проводить на этапе входного контроля. В испытания включить визуальный контроль и контроль работоспособности оборудования.

  - Мероприятия по пожарной безопасности

Работы по монтажу и наладке технических средств измерения, сбора обработки и передачи информации должны осуществляться в соответствии с правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ01-02-95).

Также при проведении противопожарных мероприятий, необходимо руководствоваться Федеральным законом №123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Кабельная продукция, используемая для организации, должна иметь сертификаты соответствия Госстандарта РФ.

При пожаре на контроллеры централизованно поступает сигнал от системы пожарной сигнализации. Сигнал подается на контакты Emergency в контроллерах СКУД. При объединении нескольких контроллеров необходим дополнительный внешний стабилизированный источник питания 12 В.  В местах установки турникетов открываются механические калитки для эвакуации людей из здания.

Дополнительно в цепь питания каждого замка вставляется специальная кнопка для аварийной разблокировки дверей при пожаре.

Принцип подключения к системе пожарной сигнализации такой: контакты Emergency на контроллерах Parsec подключаются к релейному выходу пожарной системы, который при тревоги замыкается. При этом замыкаются клеммы разъема Emergency контроллера Parsec и происходит разблокировка двери до тех пор, пока замкнуты контакты системы пожарной сигнализации.

В соответствии с действующими "Противопожарными нормами" (СНиП 2.01.02-85*) необходимо использовать при прокладки в помещениях кабеля с оболочкой из материала не поддерживающего горение.

Все места прохода кабелей через стены, перегородки и перекрытия должны быть уплотнены для обеспечения огнестойкости не менее 0,75 ч. Уплотнение должно осуществляться с применением только негорючих материалов и составов.

Эксплуатация системы должна производиться специализированной организацией с оформлением соответствующих документов в соответствии с требованиями действующих «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М 016-2001.

  - Требования к возможности модернизации.

Конфигурация системы и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания системы за счет расширения аппаратной и программной частей без нарушения работоспособности смонтированного комплекса, а также замену оборудования на совместимые образцы, с аналогичными параметрами, выпускаемые другими производителями.

  - Требования к гарантийным обязательствам.

Система должна иметь гарантийный срок не менее одного года со дня подписания акта о вводе ее в эксплуатацию.